TABLA 325 i

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Distancias Mínimas (m)

| DESDE | HASTA | Ø ≤ 152 mm (6”) | 203mm (8”) ≤ Ø ≤ 305mm (12”) | Ø ≥ 355 mm (14”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - RAMALES DE ALIMENTACIÓN Y LINEAS PRINCIPALES DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL Zonas urbanas (trazados clase 3 y 4) * Entre 3 y 6 kg/cm2 (2,94 a 5,88 bar) Entre 6 y 15 kg/cm2 (5,88 a 14,71 bar) Entre 15 y 25 kg/cm2 (14,71 a 24,57 bar) Zonas urbanas (clase 2 y 3) * Entre 3 y 25 kg/cm2 (2,94 a 24,57 bar) ídem rango zona urbana Entre 25 y 40 kg/cm2 (24,57 a 39,22 bar) | Línea de edificación Línea de edificación Línea de edificación Línea de edificación Línea de edificación | 3 6 7,5 ídem zona urbana 10 | 3 7,5 10 ídem zona urbana 15 | 7,5 10 15 ** ídem zona urbana 20** |
| - GASODUCTO DE TRANSPORTE Presiones de trabajo superiores a 40 kg/cm2 (39,22 bar) Trazado clase 1 y 2 * Trazdo clase 3* Trazado clase 1,2 y 3 Válvula de bloqueo, entrada y salida de planta compresora | Línea de edificación y límite zona restricción (sin construcciones). Línea de edificación y límite zona restricción (sin construcciones). Límite zona sin árboles Cañerías parciales de gasoductos, propanoductos, oleoductos, poliductos, etc. *** Cañerías paralelas de gasoductos, propanoductos, oleoductos, poliductos, etc en cruce de ríos. Planta compresora. Planta compresora | 10 7,5 ‘ 10 7,5 10 15 15 15 | 15 10 ‘ 15 10 ‘’ 10 10 20 100 150 | ** 30 20’ 15’’ 25 15’’ 12,5 10 30 100 150 |
| 3) RAMALES LINEAS PRINCIPALES DE RED DISTRIBUCIÓN Y GASODUCTOS DE TRANSPORTE (cualquier clase de trazado) | Líneas de AT aéreas Líneas de AT subterráneas (excluidos serviductos) Puesta a tierra de líneas de AT | 5 0,5 0,5 c/10 kV (min 10) | 10 1 1 c/10 kV (min 10) | 10 1 1 c/10 kV (min 10) |

* En casos especiales estas distancias podrán reducirse utilizando una tensión circunferencial máxima del 30% del límite de fluencia previa autorización de Seguridad Industrial.

** Seguridad industrial tomará intervención en estos proyectos.

*** las distancias podrán reducirse en casos especiales debiendo tomar intervención Seguridad Industrial.

‘ El espesor de la cañería se calculará con u factor de diseño F = 0,50 en una longitud de 200 m aguas arriba y aguas debajo de los edificios extremos del grupo que determina la clase de trazado.

‘’ El espesor de la cañería se calculará con u factor de diseño F = 0,40 en una longitud de 200 m aguas arriba y aguas debajo de los edificios extremos del grupo que determina la clase de trazado.